|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Kamiennik za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy Kamiennik zlokalizowanych jest 5 wodociągów publicznych będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Cieszanowicach, Kłodoboku, Białowieży-Siodłary, Białowieży oraz 
w Chocieborzu. Wodociągi te oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku przy ul. Kościuszki 20.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieszanowice | 162,00 | 2405 | Kamiennik, Cieszanowice, Goworowice, Lipniki, Wilamowice, Szklary |
| 2. | Kłodobok | 69,00 | 1023 | Kłodobok, Karłowice Wielkie, Karłowice Małe, Ogonów |
| 3. | Białowieża-Siodłary | 1,50 | 40 | Białowieża-Siodłary |
| 4. | Białowieża | 1,60 | 56 | Białowieża |
| 5. | Chociebórz | 11,00 | 144 | Chociebórz |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 12 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego, wodę pochodzącą z wodociągów publicznych w Cieszanowicach, Kłodoboku, Białowieży-Siodłary oraz w Białowieży, oceniono jako przydatną do spożycia.

W 2011 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w związku 
z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametru azotany (72,8 mgNO3/l, 60,72 mgNO3/l, 69,52 mgNO3/l) w wodociągu publicznym w Chocieborzu wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa 
z terminem wykonania działań naprawczych: 08.12.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamienniku w związku 
z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przedstawił harmonogram działań naprawczych obejmujący:

- wymianę złoża filtrującego (I półrocze 2012r.),

- uruchomienie dodatkowego filtru neutralizującego azotany (II półrocze 2013r.),

- podłączenie sieci wodociągowej Chocieborza do wodociągu zasilanego z ujęcia wody 
w Cieszanowicach, w przypadku dalszego występowania podwyższonej zawartości azotanów w wodzie (I półrocze 2014r.).

Pomimo przekroczeń wyżej wymienionego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Chocieborzu, woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi dorosłych.

Wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Chocieborzu nie należy używać 
do przygotowywania posiłków dla niemowląt i małych dzieci, ani nie powinny korzystać 
z niej kobiety w ciąży.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 
1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 
72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie