|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Łambinowice za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy Łambinowice zlokalizowane są 2 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi 
w Łambinowicach oraz w Jasienicy Dolnej. Wodociągi te oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach, ul. Zawadzkiego 33.

Dane o wodociągach publicznych przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łambinowice | 517,91 | 3877 | Łambinowice, Bielice, Budzieszowice, Malerzowice Wielkie, Okopy, Sowin, Szadurczyce, Wierzbie |
| 2. | Jasienica Dolna | 276,52 | 2510 | Jasienica Dolna, Mańkowice, Bardno, Drogoszów, Piątkowice, Lasocice |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 8 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w ramach monitoringu przeglądowego, wodę oceniono jako przydatną do spożycia.

Na terenie Gminy Łambinowice zlokalizowane są również 2 wodociągi zakładowe:

- Wodociąg zakładowy należący do Łambinowickiej Fabryki Maszyn „Celpa” S.A.
w Łambinowicach.

Wodociąg ten oparty jest na ujęciu wód podziemnych i zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia zakład Łambinowickiej Fabryki Maszyn „Celpa” S.A. 
w Łambinowicach oraz kilka budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w pobliżu zakładu. Zgodnie z danymi podawanymi przez właściciela wodociągu, ogółem z wody produkowanej przez omawiany wodociąg korzysta ok. 200 osób. Wydajność tego wodociągu wynosi 35,00 m3/dobę.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Łambinowicka Fabryka Maszyn „Celpa” S.A. w Łambinowicach przy ul. Dworcowej 1.

- Wodociąg zakładowy należący do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach. Wodociąg ten oparty jest na ujęciu wód podziemnych i zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia część miejscowości Łambinowice (osiedle należące do Spółdzielni Mieszkaniowej). Zgodnie z danymi podawanymi przez właściciela wodociągu ogółem z wody produkowanej przez omawiany wodociąg korzysta 
ok. 1400 osób. Wydajność tego wodociągu wynosi 127,92 m3/dobę.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Łambinowicach przy ul. Obozowej 58.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. z wodociągów zakładowych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 6 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 2 próbki w ramach monitoringu przeglądowego, wodę z wodociągu zakładowego należącego do Łambinowickiej Fabryki Maszyn „Celpa” S.A. w Łambinowicach, oceniono jako przydatną do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości, takich jak: ponadnormatywna zawartość manganu - 107 µgMn/l (sieć wodociągowa), żelaza - 626 µgFe/l (sieć wodociągowa) oraz mętność - 3,7 NTU (sieć wodociągowa i Stacja Uzdatniania Wody) prowadził postępowanie administracyjne 
w wodociągu zakładowym należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach wydając decyzje stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazując  wdrożenie działań naprawczych w termin do 31.03.2013r.

Pomimo przekroczeń wyżej wymienionego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg zakładowy należący do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach, woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi dorosłych.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody 
i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, utlenialność, fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu 
i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, 
Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie