|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Paczków za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy Paczków zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi 
w Paczkowie, Starym Paczkowie oraz w Kozielnie. Wodociągi te oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie przy ul. Miraszewskiego 3.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/dobę] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paczków | 1320,00 | 10297 | Paczków, Gościce, Kamienica, Unikowice, Lisie Kąty |
| 2. | Stary Paczków | 364,00 | 2933 | Stary Paczków, Wilamowa, Ścibórz, Frydrychów, Trzeboszowice, Dziewiętlice, Ujeździec |
| 3. | Kozielno | 21,60 | 321 | Kozielno |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 14 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego, wodę pochodzącą z wodociągu publicznego w Kozielnie oceniono jako przydatną do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości, prowadził postępowanie administracyjne w wodociągu publicznym:

- Paczków:

- decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia (z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu – 0,154 mgMn/l, 0,056±0,008 mgMn/l oraz 0,229 mgMn/l) z terminem wykonania działań naprawczych do 31.10.2010r.

Działania naprawcze prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Paczkowie: wymiana złoża katalitycznego w filtrach pośpiesznych, czyszczenie zbiorników, zmiana systemu napowietrzania filtrów oraz systematyczne płukanie sieci wodociągowej; planowana jest również budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody.

W związku niewykonaniem przez stronę nałożonego obowiązku wdrożono postępowanie egzekucyjne z terminem wykonania działań naprawczych: 30.09.2013r.

- decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia (z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza – 283 µgFe/l, 237 µgFe/l) z terminem wykonania działań naprawczych: 30.09.2012r.

Działania naprawcze prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Paczkowie: wymiana złoża katalitycznego w filtrach pośpiesznych, czyszczenie zbiorników, zmiana systemu napowietrzania filtrów oraz systematyczne płukanie sieci wodociągowej; planowana jest również budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody.

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania obowiązku decyzji wdrożono postępowanie egzekucyjne z terminem wykonania działań naprawczych: 30.09.2013r.

- Stary Paczków – decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia (z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza – 436 µgFe/l, manganu – 196 µgMn/l oraz mętność – 1,9 NTU) z terminem wykonania działań naprawczych: 30.09.2012r.

Działania naprawcze prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Paczkowie: systematyczne płukanie sieci wodociągowej.

W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania obowiązku decyzji wdrożono postępowanie egzekucyjne  z terminem wykonania działań naprawczych: 30.06.2013r.

Pomimo przekroczeń wyżej wymienionych parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi publiczne w Paczkowie i Starym Paczkowie, woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (jon amonowy), bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (jon amonowy), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM,
1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 
Σ pestycydów, cyjanki, alachlor, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC 
po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml, Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami w 100ml (wodociąg publiczny w Paczkowie).

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie