|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Pakosławice za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Na terenie Gminy zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Reńskiej Wsi, Rzymianach oraz w Spinach. Do końca listopada 2012 roku funkcjonował dodatkowo wodociąg publiczny w Korzękwicach, który w związku z wyłączeniem ujęcia wody został zlikwidowany, a miejscowości: Korzękwice, Frączków, Goszowice, Bykowice oraz Śmiłowice, zostały podłączone do sieci wodociągu publicznego w Spinach. Nadzorowane wodociągi oparte są na ujęciach wód podziemnych.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach.

Dane o poszczególnych wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Lp. | Wodociąg | Wielkość produkcji [m3/d] | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Zaopatrywane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reńska Wieś | 335,60 | 1789 | Pakosławice, Prusinowice, Reńska Wieś, Strobice |
| 2. | Rzymiany | 9,50 | 180 | Rzymiany |
| 3. | Spiny | 89,00 | 1840 | Spiny, Biechów, Smolice, Godkowice, Nowaki, Słupice, Korzękwice, Frączków, Goszowice, Bykowice, Śmiłowice |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie pobrali do badań laboratoryjnych ogółem 12 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego oraz 4 próbki wody w ramach monitoringu przeglądowego, wodę pochodzącą z wodociągów publicznych w Reńskiej Wsi oraz 
w Rzymianach oceniono jako przydatną do spożycia.

W związku z likwidacją wodociągu publicznego w Korzękwicach i podłączeniu miejscowości zaopatrywanych przez ten wodociąg do sieci wodociągu publicznego 
w Spinach, wykonano decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa (nikiel), jednocześnie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości parametru mangan (103 µgMn/l) wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z terminem wykonania działań naprawczych: 31.03.2013r.

Pomimo przekroczeń wyżej wymienionego parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Spinach, woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody i ilości odbiorców.

Woda w ramach monitoringu kontrolnego badana była pod względem fizyko-chemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon), nikiel (wodociąg publiczny w Korzękwicach), bakterie grupy coli w 100ml, Escherichia coli w 100ml, natomiast zakres monitoringu przeglądowego obejmował parametry: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna, amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność (I Mn), fluorki, ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu 
i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów, antymon, selen, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h inkubacji, bakterie grupy coli 
w 100ml, Escherichia coli w 100ml, Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100ml.

Wymienione zakresy badań zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie