|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Nysa

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Nysa zlokalizowane są 4 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Nysie, Hajdukach Nyskich, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach. Wodociąg publiczny w Nysie oparty jest na ujęciu wody powierzchniowej pochodzącej z rzeki Biała Głuchołaska (kategoria wody A3), natomiast pozostałe wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczaną z wodociągów publicznych w Nysie, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach jest spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. w Nysie.

Miejscowość Hajduki Nyskie zaopatrywana jest z ujęcia wody należącego do Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowe „PRO – AGRA” Sp. z o.o. w Kępnicy, zgodnie z umową o dostawę wody zawartą w dniu 01.06.2000r. z Gminą Nysa, reprezentowaną przez spółkę Wodociągi 
i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o. o. w Nysie.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie | Wodociąg publiczny Nysa (Nysa, Biała Nyska, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki, Morów, Podkamień, Przełęk, Regulice, Rusocin, Siestrzechowice, Wyszków, Złotogłowice, Kubice, część Niwnicy) | 7083,00 | 52600 | sedymentacja, koagulacja siarczanem glinu, filtracja na piasku kwarcowym adsorpcja na węglu aktywnym, dezynfekcja ClO2 | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Wierzbięcice (Wierzbięcice, Lipowa, Kępnica, Domaszkowice, część Niwnicy) | 320,00 | 2610 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Goświnowice (Goświnowice, Głębinów, Sękowice, Radzikowice, Skorochów, Suszkowice) | 502,00 | 2430 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 4. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PRO – AGRA” Sp. z o.o. w Kępnicy | Wodociąg publiczny Hajduki Nyskie (Hajduki Nyskie) | 62,00 | 692 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Nysie: 33 próbki wody uzdatnionej pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (28 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego, 4 próbki w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 próbka w związku z rekontrolą), 22 próbki wody uzdatnionej w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie 
(20 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 próbki w związku z rekontrolą) oraz 
6 próbek wody surowej z rzeki Biała Głuchołaska; 1 próbka nie spełniała obowiązujących wymagań z uwagi na parametr amoniak (amonowy jon); pozostałe 54 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Wierzbięcicach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 2 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Goświnowicach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny  w Hajdukach Nyskich: 3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 1 próbka wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowi.

Amoniak (amonowy jon)

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawartość amoniaku (amonowego jonu) w wodzie jest jednym ze wskaźników możliwego zanieczyszczenia wody bakteriami, ściekami lub odchodami zwierzęcymi. Związek ten w wodzie do picia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartości opartej na kryteriach zdrowotnych. Może jednak zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniać się do powstawania azotanów (III) w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził postępowanie administracyjne dot. wodociągu publicznego w Nysie:

- Decyzja finansowa nr 9/17, znak sprawy: HK.43260.1.4.2017.IW z dnia 29.03.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych 
w Nysie, Hajdukach Nyskich, Wierzbięcicach oraz w Goświnowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Nysa, na koniec 2017 roku, 
jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających 
z w/w wodociągu.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie