|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Otmuchów

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Otmuchów zlokalizowanych jest 8 wodociągów będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie (5 wodociągów publicznych: Otmuchów, Łąka, Malerzowice, Rysiowice i Starowice oraz 3 wodociągi należące do innych podmiotów produkujących wodę przeznaczoną do spożycia: wodociąg zakładowy 
w Maciejowicach należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Maciejowicach, wodociąg lokalny w Starowicach należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starowicach oraz wodociąg lokalny w Janowej należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej). Wszystkie wymienione wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z wodociągów publicznych była firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otmuchowie, ul. Krakowska 42, natomiast za pozostałe wodociągi odpowiadały odpowiednio: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle” w Maciejowicach 57, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starowicach 16 oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Janowej 8a.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otmuchowie, ul. Krakowska 42 | Wodociąg publiczny Otmuchów (Otmuchów, Broniszowice, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Meszno, Nieradowice, Sarnowice, Śliwice, Wójcice) | 1081,04 | 8200 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Łąka (Buków, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Łąka, Nadziejów, Piotrowice Nyskie, Wierzbno, Zwanowice, Kamienna Góra, Jasienica Górna, Ratnowice, Zwierzyniec, Krakówkowice) | 387,88 | 4100 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Malerzowice (Malerzowice, Siedlec, przysiółek Bednary) | 68,89 | 320 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 4. |  | Wodociąg publiczny Rysiowice (Rysiowice, Goraszowice, Grądy, Ulanowice) | 63,41 | 530 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 5. |  | Wodociąg publiczny Starowice (część Starowic) | 12,06 | 100 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. Inne podmioty produkujące wodę przeznaczoną do spożycia |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle" w Maciejowicach | Wodociąg zakładowy SM „Osiedle” Maciejowice (Maciejowice) | 56,80 | 627 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 2. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starowicach | Wodociąg lokalny RSP Starowice (część Starowic) | 7,61 | 75 | dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Janowej | Wodociąg lokalny RSP Janowa (Janowa) | 9,00 | 106 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | warunkowo przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Otmuchowie: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 16 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (7 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego 
i 9 próbek w związku z rekontrolą); ogółem 6 próbek nie spełniało obowiązujących wymagań: trzy z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml i trzy z uwagi na parametr mętność; pozostałe 15 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Łące: 6 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
(4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego i 1 próbka w związku z rekontrolą) oraz 4 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); 1 próbka nie spełniała obowiązujących wymagań z uwagi na parametr mętność; pozostałe 9 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Malerzowicach: 1 próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 2 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Rysiowicach: 2 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 3 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Starowicach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 3 próbki w związku z rekontrolą) oraz 11 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (1 próbka w zakresie monitoringu kontrolnego i 10 próbek 
w związku z rekontrolą); ogółem 6 próbek nie spełniało obowiązujących wymagań: 
dwie z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml, dwie z uwagi na parametr mętność 
i dwie z uwagi na parametr żelazo; pozostałe 10 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg zakładowy w Maciejowicach należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” 
w Maciejowicach: 4 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 próbki w związku z rekontrolą) oraz 15 próbki wody 
w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Nysie (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 11 próbek w związku z rekontrolą); 
7 próbek nie spełniało obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli 
w 100 ml; pozostałe 12 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia.

- Wodociąg lokalny w Starowicach należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Starowicach: 3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (2 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 2 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (1 próbka w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w związku z rekontrolą); 
1 próbka nie spełniała obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli 
w 100 ml; pozostałe 4 próbki spełniały wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 
do spożycia.

- Wodociąg lokalny w Janowej należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej: 
3 próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie monitoringu kontrolnego) oraz 6 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (3 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbkę w związku z rekontrolą); 7 próbek nie spełniało obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml; pozostałe 13 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania i namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Żelazo

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), beztlenowe wody podziemne mogą zawierać jony żelaza (II) w stężeniach do kilku miligramów na litr, które nie powodują widocznej zmiany barwy lub mętności wody. Jednakże podczas kontaktu z atmosferą jon żelaza (II) utlenia się do jonu żelaza (III), powodując niepożądane czerwonawo-brązowe zabarwienie wody. Żelazo zawarte w wodzie sprzyja również wzrostowi tzw. „bakterii żelazowych”, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Przy stężeniach przekraczających 300 µg/l żelazo powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i tkanin pranych w wodzie, może również wywoływać niepożądany smak napojów. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia.

Mętność

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi jakości wody 
do picia, mętność wody jest wywoływana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych, jak i nieorganicznych, albo ich kombinacją. Zawiesiny powodujące mętność wody mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Mętność wody w systemach dystrybucji może wystąpić w wyniku naruszenia osadów i biofilmu, ale może również pochodzić z zanieczyszczonej wody, która przedostała się do systemu z zewnątrz.

Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Mętność sama w sobie nie zawsze stanowi zagrożenie dla zdrowia. Jest ona ważnym wskaźnikiem potencjalnej obecności zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na zdrowie, w szczególności mogących pochodzić z niewłaściwie uzdatnionej lub niefiltrowanej wody powierzchniowej. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe, ponieważ mętność jest jednym ze wskaźników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie jak najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody, nie została jednak zaproponowana dopuszczalna wartość oparta na przesłankach zdrowotnych.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne:

- Wodociąg publiczny w Otmuchowie:

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 8/17, znak sprawy: HK.43260.20.1.2017.IW z dnia 29.03.2017r. wraz z upomnieniem nr 8/U/17, znak sprawy: HK.43260.20.1.2017.AO z dnia 22.05.2017r., określające termin działań naprawczych do dnia 31.08.2017r. (decyzja wykonana).

- Decyzja finansowa 16/17, znak sprawy: HK.43260.20.1.2017.AO z dnia 08.06.2017r.

- Decyzja finansowa nr 43/17, znak sprawy: HK.43260.20.7.2017.AO z dnia 17.07.2017r.

Każdorazowo, zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg publiczny w Starowicach:

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 2/17, znak sprawy: HK.43260.24.4.2016.IW z dnia 16.01.2017r. wraz z upomnieniem nr 2/U/17, znak sprawy: HK.43260.24.4.2016.IW z dnia 02.03.2017r., określające termin działań naprawczych do dnia 31.05.2017r. (decyzja wykonana).

- Decyzja finansowa nr 5/17, znak sprawy: HK.43260.24.4.2016.IW z dnia 21.03.2017r.

- Decyzja finansowa nr 13/17, znak sprawy: HK.43260.24.2.2017.AO z dnia 15.05.2017r.

- Decyzja finansowa nr 14/17, znak sprawy: HK.43260.24.3.2016.AO z dnia 15.05.2017r.

- Decyzja finansowa nr 44/17, znak sprawy: HK.43260.24.5.2017.AO z dnia 17.11.2017r.

- Wodociąg zakładowy w Maciejowicach należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” 
w Maciejowicach:

- Decyzja finansową nr 25/17, znak sprawy: HK.43260.32.4.2017.AO z dnia 17.08.2017r..

- Decyzja nakazowa nr 41/17, znak sprawy: HK.43260.32.8.2017.JT z dnia 26.10.2017r., określająca termin działań naprawczych do dnia 30.10.2017r. (decyzja wykonana).

- Decyzja finansowa nr 46/17, znak sprawy: HK.43260.32.8.2017.IW z dnia 01.12.2017r.

Każdorazowo zarządca wodociągu każdorazowo podjął odpowiednie działania zmierzające 
do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg lokalny w Starowicach należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Starowicach:

- Decyzja finansowa nr 7/17, znak sprawy: HK.43261.2.1.2017.IW z dnia 24.03.2017r. Zarządca wodociągu podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Wodociąg lokalny w Janowej należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej:

- Decyzja nakazowo – finansowa nr 45/17, znak sprawy: HK.43261.1.6.2017.AO z dnia 23.11.2017r. oraz upomnienie nr 45/U/17, znak sprawy: HK.43261.1.6.2017.JT z dnia 28.12.2017r., określające termin działań naprawczych do dnia 30.03.2018r.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych w Otmuchowie, Łące, Malerzowicach, Rysiowicach i w Starowicach, wodociągu zakładowego 
w Maciejowicach należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Maciejowicach 
oraz wodociągu lokalnego w Starowicach należącego do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Starowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Otmuchów, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągów.

Wyjątek od powyższej oceny stanowił wodociąg lokalny w Janowej, należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej, który produkował wodę niespełniającą wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r., Poz. 1989) z uwagi na mętność, i w stosunku do którego toczy się postępowanie. Termin realizacji działań naprawczych wyznaczony został do dnia 30.03.2018r.

Zgodnie z powyższymi danymi, na koniec 2017 roku, 99,47% ludności Gminy Otmuchów (13983 osoby) korzystało z wody o odpowiedniej jakości, natomiast 0,53% ludności Gminy (75 osób) narażone było na korzystanie z wody o niewłaściwej jakości, niespełniającej wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie