|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie Gminy Pakosławice

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

- Na terenie Gminy Pakosławice zlokalizowane są 3 wodociągi publiczne będące pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nysie. Są to wodociągi w Reńskiej Wsi, Rzymianach oraz w Spinach. Wszystkie wodociągi korzystają z ujęć wód podziemnych.

- Jednostką odpowiedzialną za jakość wody dostarczanej z omawianych wodociągów jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice.

- Dane dotyczące poszczególnych wodociągów:

| Lp. | Producent wody | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/dobę) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Uzdatnianie wody (metody) | Jakość wody na koniec 2017r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach, 48-314 Pakosławice | Wodociąg publiczny Reńska Wieś (Pakosławice, Prusinowice, Reńska Wieś, Strobice) | 300,0 | 1806 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | warunkowo przydatna do spożycia |
| 2. |  | Wodociąg publiczny Rzymiany (Rzymiany) | 9,0 | 166 | filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Wodociąg publiczny Spiny (Spiny, Biechów, Smolice, Godkowice, Nowaki, Słupice, Korzękwice, Frączków, Goszowice, Bykowice, Śmiłowice) | 200,0 | 1670 | odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu (w razie potrzeby) | przydatna do spożycia |

- Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:

- Wodociąg publiczny w Reńskiej Wsi: 10 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (5 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego i 4 próbki w związku z rekontrolą) oraz 10 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (5 próbek 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 6 próbek w związku z rekontrolą); 2 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml, 11 próbek 
z uwagi na parametr mangan; pozostałe 7 próbek spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Rzymianach: 5 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej (4 próbki w zakresie monitoringu kontrolnego i 1 próbka w zakresie monitoringu przeglądowego) oraz 4 próbki wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (w zakresie monitoringu kontrolnego); wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Wodociąg publiczny w Spinach: 15 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
(6 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego, 1 próbkę w zakresie monitoringu przeglądowego i 8 próbek w związku z rekontrolą) oraz 12 próbek wody w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nysie (5 próbek 
w zakresie monitoringu kontrolnego i 7 próbek w związku z rekontrolą); 2 próbki nie spełniały obowiązujących wymagań z uwagi na parametr Bakterie grupy coli w 100 ml, 1 próbka z uwagi na parametr nikiel; pozostałe 24 próbki spełniało wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem Escherichia coli) występują zarówno w ściekach, jak i w wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Większość drobnoustrojów wchodzących w skład bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne, zdolne 
do namnażania się w wodzie i glebie. Odznaczają się również zdolnością do przetrwania 
w namnażania w systemach dystrybucji wody, szczególnie w warunkach obecności biofilmu. Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie 
ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli może być wykorzystywany jako wskaźnik efektywności systemu rozprowadzającego wodę czystą. Obecność Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Mangan

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mangan występujący w wodzie 
w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie 
do picia może doprowadzić do tworzenia się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu i przedostawać się do wody. Wartość ustalona 
ze względów zdrowotnych dla manganu wynosi 400 µg/l.

Nikiel

Nikiel dostaje się do organizmu drogą pokarmową. Średnie dzienne spożycie wynosi zwykle 
0,1-0,3 mg niklu, ale może wzrastać nawet do 0,9 mg przy spożywaniu niektórych pokarmów (owoce, warzywa, rośliny strączkowe, orzechy, czekolada, kakao, niektóre ryby i owoce morza, żywność konserwowana w metalowych opakowaniach). U osób szczególnie wrażliwych na nikiel w wyniku kontaktu lub dostarczenia do organizmu drogą pokarmową mogą pojawić się odczyny alergiczne skóry, ponadto nadmiar niklu w organizmie człowieka może obniżać np. poziom magnezu w niektórych organach.

Wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, iż wartość NOAEL (no-observed-adverse-effect level) dla niklu, tj. poziom, przy którym nie zaobserwowano występowania szkodliwego efektu wynosi 5 mg/kg masy ciała na dzień.

Zachowanie dopuszczalnej wartości parametru niklu na poziomie 60 μgNi/l w wodzie przeznaczonej do spożycia nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

- Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono.

- Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody oraz działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne:

W 2017r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził następujące postępowania administracyjne i egzekucyjne:

- Wodociąg publiczny w Reńskiej Wsi:

- Decyzja finansowa nr 3/17, znak sprawy: HK.43260.14.1.2017.JT z dnia 14.03.2017r.

- Decyzja finansowa nr 17/17, znak sprawy: HK.43260.14.5.2017.IW z dnia 12.06.2017r.

Każdorazowo zarządca wodociągu każdorazowo podjął odpowiednie działania zmierzające 
do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

- Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr 1/2017 wraz z tytułem wykonawczym z dnia 10.02.2017r., znak sprawy HK.43260.14.2.2015.IW, termin działań naprawczych określono do dnia 30.06.2017r.

- Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr 2/2017 wraz z tytułem wykonawczym z dnia 24.07.2017r., znak sprawy HK.43260.14.2.2015.JT, termin działań naprawczych określono do dnia 30.11.2017r.

- Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nr 3/2017 wraz z tytułem wykonawczym z dnia 28.12.2017r., znak sprawy HK.43260.14.2.2015.JT, termin działań naprawczych określono do dnia 30.11.2018r.

- Wodociąg publiczny w Spinach:

- Decyzja finansowa nr 4/17, znak sprawy: HK.43260.16.1.2017.IW z dnia 16.03.2017r.

- Decyzja finansowa nr 32/17, znak sprawy: HK.43260.16.7.2017.IW z dnia 21.09.2017r.

Każdorazowo zarządca wodociągu każdorazowo podjął odpowiednie działania zmierzające 
do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań.

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody pochodzącej z wodociągów publicznych w Rzymianach i w Spinach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie ocenił jakość wody na terenie Gminy Pakosławice, na koniec 2017 roku, jako przydatną do spożycia, nie stwierdzając zagrożeń dla mieszkańców korzystających z w/w wodociągów.

Wyjątek od powyższej oceny stanowił wodociąg publiczny w Reńskiej Wsi, który produkował wodę niespełniającą wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27.11.2015r., Poz. 1989) z uwagi na mangan, i w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Termin realizacji działań naprawczych wyznaczony został do dnia 30.11.2018r.

Zgodnie z powyższymi danymi, na koniec 2017 roku, 50,41% ludności Gminy Pakosławice (1836 osób) korzystało z wody o odpowiedniej jakości, natomiast 49,59% ludności Gminy (1806 osób) narażone było na korzystanie z wody o niewłaściwej jakości, niespełniającej wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie