|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.11.6.2019.AO			                       Nysa, dnia 15.07.2019

HK.43260.11.8.2019.AO

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 182/W/Z/2019, nr 183/W/Z/2019, nr 662.1/W/N/OL/19, nr 662.2/W/N/OL/19, nr 690.1/W/N/OL/19, nr 690.2/W/N/OL/19, nr 691.1/W/N/OL/19, nr 691.2/W/N/OL/19, nr 692.1/W/N/OL/19, nr 692.2/W/N/OL/19, nr 693.1/W/N/OL/19, nr 693.2/W/N/OL/19, nr 196/W/Z/2019, pobranej z wodociągu publicznego w Paczkowie (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona; sieć – Paczków: budynek mieszkalny w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 10; budynek mieszkalny w Paczkowie przy ul. Sikorskiego 10; sieć – Kamienica: przepompownia wody w Kamienicy) w dniach 24, 25 i 27.06.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, oraz prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia, z wyjątkiem parametru mętność wynoszącego 
1,3 NTU (sprawozdanie nr 662.1/W/N/OL/19).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie zaleca doprowadzić parametr mętności do wartości określonej w załączniku nr 1C Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia, tj. 1,0 NTU.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie