|  | # PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR # SANITARNY w NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079 e-mail: sekretariat@pssenysa.pl |
| --- | --- |

HK.43260.9.4.2019.AO				Nysa, dnia 15.07.2019

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 1094/06/2019/F/7 i nr 1094/06/2019/M/7, pobranej z wodociągu publicznego w Sławniowicach (stacja uzdatniania wody w Sławniowicach – woda uzdatniona) w dniu 14.06.2019r., w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2019 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy B.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Nysie